## 标识说明
标识符 | 含义说明
0x-nnnnH | 可读写位的16进制地址，从0开始，如0x-0000H
1x-nnnnH | 只读位的16进制地址，从0开始，如1x-0000H
3x-nnnnH | 只读字的16进制地址，从0开始，如3x-0000H
4x-nnnnH | 可读写字的16进制地址，从0开始，如4x-0000H
备用 | 暂时未使用的变量说明——变量以后可以作为其它用途使用
预留 | 暂时未使用的变量说明——由于某种原因，变量暂时保留，不能随便做其它用途使用
波特率 | 9600bps
通讯数据格式 | 8、N、1
设备地址 | 可设，在机器参数最后一项“从机设备地址”，设定后重启控制板生效。

## 只读区
modbus只读区
|  | 地址 |  | 单位 | 功能 | 备注
十进制
版本信息 |  | 3x-100 |  |  | 版本信息 | ASCII码表示，每个字节代表1个ASCII码
常用状态 |  | 3x-810.4 | 电膨使用 |  | 0：电膨不用；1：电膨使用
|  | 3x-810.9 | 有故障 |  | 0：机组无故障；1：机组有故障
|  | 3x-811 | 模块数 |  | 1～8
|  | 3x-817 | 机型 |  | 0：风冷；1：水冷
| 机组状态 | 3x-819 |  |  | 0：机组待机 1：机组启动中 2：机组运行中 3：机组正在停机 4：机组严重故障
|  | 3x-100 |  |  |  | ASCII码表示，每个字节代表1个ASCII码
系统信息 | 输出 | 3x-1003.0 | 空调泵
|  | 3x-1003.1 | 电加热
|  | 3x-1003.2 | 水源泵
|  | 3x-1003.4 | 热水泵
|  | 3x-1003.5 | 冷却塔风机
|  | 3x-1003.7 | 故障指示
| 输入 | 3x-1004.0 | 空调泵过载
|  | 3x-1004.1 | 空调水流开关
|  | 3x-1004.2 | 冷却泵过载
|  | 3x-1004.3 | 冷却水流开关
|  | 3x-1004.7 | 线控开关
|  | 3x-1004.9 | 相序保护
| 故障 | 3x-1008.0
|  | 3x-1008.1 | 相序保护
|  | 3x-1008.2 | EEPROM 数据错
|  | 3x-1008.4 | 空调水泵过载
|  | 3x-1008.5 | 空调水量不足
|  | 3x-1008.8 | 水源泵过载
|  | 3x-1008.9 | 水源水流不足
|  | 3x-1009.0 | 环温探头故障
|  | 3x-1009.1 | 系统出温故障
|  | 3x-1009.2 | 系统回温故障
|  | 3x-1009.4 | 系统冷凝出温故障
|  | 3x-1009.5 | 系统冷凝回温故障
|  | 3x-1009.8 | 空调出温过高
|  | 3x-1009.9 | 空调出温过低
|  | 3x-1009.11 | 水源出水温度过高
|  | 3x-1009.12 | 水源出水温度过低
| 温度 | 3x-1010 | 环境温度 | 0.1℃
|  | 3x-1011 | 系统蒸发出温 | 0.1℃
|  | 3x-1012 | 系统蒸发回温 | 0.1℃
|  | 3x-1013 | 热水温度 | 0.1℃
|  | 3x-1014 | 系统冷凝出温 | 0.1℃
|  | 3x-1015 | 系统冷凝回温 | 0.1℃
下面列出的是1#模块（主模块）的模块信息地址，模块的偏移地址是50。所以n#模块的地址请在1#模块的基础上增加“（n-1）*50”。 如：2#模块1#压机的地址是“3x-54.0”
模块信息 | 输出 | 3x-4.0 | 1#压机
|  | 3x-4.1 | 四通阀
|  | 3x-4.2 | 2#压机
|  | 3x-4.4 | 3#压机
|  | 3x-4.6 | 4#压机
|  | 3x-4.12 | 1#风机
|  | 3x-4.13 | 2#风机
| 输入 | 3x-5.0 | 1#低压开关
|  | 3x-5.1 | 1#高压开关
|  | 3x-5.2 | 2#低压开关
|  | 3x-5.3 | 2#高压开关
|  | 3x-5.4 | 3#低压开关
|  | 3x-5.5 | 3#高压开关
|  | 3x-5.6 | 4#低压开关
|  | 3x-5.7 | 4#高压开关
|  | 3x-5.8 | 模块相序保护
|  | 3x-5.13 | 1#风机过载
|  | 3x-5.14 | 2#风机过载
| 故障 | 3x-15.0 | 1#压机低压
|  | 3x-15.1 | 1#压机高压
|  | 3x-15.5 | 1#翅片温度故障
|  | 3x-15.12 | 1#出温故障
|  | 3x-15.13 | 1#出温过低
|  | 3x-15.14 | 1#出温过高
|  | 3x-16.0 | 2#压机低压
|  | 3x-16.1 | 2#压机高压
|  | 3x-16.5 | 2#翅片温度故障
|  | 3x-16.12 | 2#出温故障
|  | 3x-16.13 | 2#出温过低
|  | 3x-16.14 | 2#出温过高
|  | 3x-18.0 | 3#压机低压
|  | 3x-18.1 | 3#压机高压
|  | 3x-18.5 | 3#翅片温度故障
|  | 3x-18.12 | 3#出温故障
|  | 3x-18.13 | 3#出温过低
|  | 3x-18.14 | 3#出温过高
|  | 3x-19.0 | 4#压机低压
|  | 3x-19.1 | 4#压机高压
|  | 3x-19.5 | 4#翅片温度故障
|  | 3x-19.12 | 4#出温故障
|  | 3x-19.13 | 4#出温过低
|  | 3x-19.14 | 4#出温过高
|  | 3x-17.0 | 模块通讯故障
|  | 3x-17.1 | 模块相序保护
|  | 3x-17.2 | 模块EEPROM 数据错
|  | 3x-17.3 | 1#风机过载
|  | 3x-17.4 | 2#风机过载
|  | 3x-17.5 | 模块蒸发出温故障
|  | 3x-17.7 | 模块空调出温过高
|  | 3x-17.9 | 模块空调出温过低
|  | 3x-17.11 | 模块冷凝出温故障
|  | 3x-17.12 | 模块水源出温过高
|  | 3x-17.13 | 模块水源出温过低
| 模拟量 | 3x-20 | 1#电子膨胀阀开度 | 0.1℃
|  | 3x-24 | 1#翅片温度 | 0.1℃
|  | 3x-26 | 2#电子膨胀阀开度 | 0.1℃
|  | 3x-30 | 2#翅片温度/制热阀后温度 | 0.1℃
|  | 3x-32 | 3#电子膨胀阀开度 | 0.1℃
|  | 3x-36 | 3#翅片温度/制热阀后温度 | 0.1℃
|  | 3x-38 | 4#电子膨胀阀开度 | 0.1℃
|  | 3x-42 | 4#翅片温度/制热阀后温度 | 0.1℃
|  | 3x-44 | 1#蒸发出温 | 0.1℃
|  | 3x-45 | 2#蒸发出温 | 0.1℃
|  | 3x-46 | 模块冷凝出温 | 0.1℃ | 水冷机型使用
|  | 3x-46 | 1#蒸发出温 | 0.1℃ | 风冷机型使用
|  | 3x-47 | 2#蒸发出温 | 0.1℃

## 读写区
modbus读写区
地址 |  |  |  | 默认值(范围) | 说明
4x-1001 | 0 | 开机 |  |  |  | 31232
| 1 | 关机
| 2 | 复位
4x-502 |  | 制冷设定温度 | 0.1℃
4x-503 |  | 制热设定温度 | 0.1℃
4x-505 |  | 设定模式 |  |  | 1-制冷；2-制热
4x-506 |  | 掉电记忆开关机 |  |  | 0-不用；1-使用
3x-7DFFH | 1 |  |  |  |  | 32255