## 标识说明
标识符 | 含义说明
0x-nnnnH | 可读写位的16进制地址，从0开始，如0x-0000H
1x-nnnnH | 只读位的16进制地址，从0开始，如1x-0000H
3x-nnnnH | 只读字的16进制地址，从0开始，如3x-0000H
4x-nnnnH | 可读写字的16进制地址，从0开始，如4x-0000H
备用 | 暂时未使用的变量说明——变量以后可以作为其它用途使用
预留 | 暂时未使用的变量说明——由于某种原因，变量暂时保留，不能随便做其它用途使用
波特率 | 9600bps
通讯数据格式 | 8、N、2
设备地址 | 可设，在机器参数最后一项“从机设备地址”，设定后重启控制板生效。

## modbus只读区
modbus只读区
地址 |  |  | 功能 | 备注 | 备注
十六进制 | 十进制 | 二进制
3x-0000H～ 3x-000FH | 0D |  | 版本信息 | ASCII码表示，每个字节代表1个ASCII码
3x-0010H | 16D | 256B | 机组运行标志
|  | 257B | 蜂鸣器标志
|  | 258B | 故障标志
|  | 259B | 机组全停标志
|  | 260B | 参数CRC校验错误标志
|  | 261B | 参数超界错误标志
|  | 262B | 故障标志(不包含滤网压差)
3x-0011H | 17D |  | 机组运行状态字1 | 0，表示“无” 1，表示“制冷” 2，表示“制热”
3x-0012H | 18D |  | 机组运行状态字2 | 0，表示“无” 1，表示“加湿” 2，表示“除湿”
3x-0013H | 19D |  | 设定温度
3x-0014H | 20D |  | 设定温差
3x-0015H | 21D |  | 备用
3x-0016H | 22D |  | 备用
3x-0017H | 23D |  | 压机一运行时间小时
3x-0018H | 24D |  | 压机一运行时间分钟
3x-0019H | 25D |  | 压机二运行时间小时
3x-001AH | 26D |  | 压机二运行时间分钟
3x-001BH | 27D |  | 压机台数
3x-001CH | 28D |  | 设定湿度
3x-001DH | 29D |  | 设定湿差
3x-001EH | 30D |  | 冷水阀开度
3x-001FH | 31D |  | 热水阀开度
3x-0020H | 32D |  | 除湿阀开度
3x-0021H | 33D |  | 当前温度
3x-0022H | 34D |  | 当前湿度
3x-002FH | 35D～47D |  | 备用
3x-0030H | 48D | 768B
|  | 769B | #001 #1压缩机高压过高
|  | 770B | #002 #1压缩机低压过低
|  | 771B | #003 #1压缩机机头过热
|  | 772B | #004 #1压缩机过载
|  | 773B | #005
|  | 774B | #006 #2压缩机高压过高
|  | 775B | #007 #2压缩机低压过低
|  | 776B | #008 #2压缩机机头过热
|  | 777B | #009 #2压缩机过载
|  | 778B | #010
|  | 779B | #011 #3压缩机高压过高
|  | 780B | #012 #3压缩机低压过低
|  | 781B | #013 #3压缩机机头过热
|  | 782B | #014 #3压缩机过载
|  | 783B | #015
3x-0031H | 49D | 784B | #016 #4压缩机高压过高
|  | 785B | #017 #4压缩机低压过低
|  | 786B | #018 #4压缩机机头过热
|  | 787B | #019 #4压缩机过载
|  | 788B | #020
|  | 789B | #021
|  | 790B | #022
|  | 791B | #023
|  | 792B | #024
|  | 793B | #025
|  | 794B | #026 #1冷却风机过热
|  | 795B | #027 #1冷却风机过载
|  | 796B | #028 #2冷却风机故障
|  | 797B | #029
|  | 798B | #030 #3冷却风机过热
|  | 799B | #031 #3冷却风机过载
3x-0032H | 50D | 800B | #032 #4冷却风机故障
|  | 801B | #033
|  | 802B | #034 #1冷凝温度探头故障
|  | 803B | #035 #2冷凝温度探头故障
|  | 804B | #036 #3冷凝温度探头故障
|  | 805B | #037 #4冷凝温度探头故障
|  | 806B | #038
|  | 807B | #039
|  | 808B | #040 冷却水出水温度过高
|  | 809B | #041 湿度过高
|  | 810B | #042 湿度过低
|  | 811B | #043 加湿电流过高
|  | 812B | #044 加湿器进水量不足
|  | 813B | #045 加湿桶寿命已尽
|  | 814B | #046 出风温度过高
|  | 815B | #047 加湿电流不足
3x-0033H | 51D | 816B | #048
|  | 817B | #049
|  | 818B | #050 ZY103 通讯故障
|  | 819B | #051 错相保护
|  | 820B | #052 滤网压差故障
|  | 821B | #053 风机过载
|  | 822B | #054 送风压差故障
|  | 823B | #055 冷却水流量不足
|  | 824B | #056 电热器温度过高
|  | 825B | #057 加湿水位开关
|  | 826B | #058 外部连锁
|  | 827B | #059 冷却泵过载
|  | 828B | #060 ZY102-JP8-2故障
|  | 829B | #061 ZY102-JP8-3故障
|  | 830B | #062 ZY102-JP8-4故障
|  | 831B | #063 ZY102-JP8-5故障
3x-0034H | 52D | 816B | #064 ZY102-JP8-6故障
|  | 817B | #065 ZY101-JP1-2故障
|  | 818B | #066 ZY101-JP1-3故障
|  | 819B | #067 ZY101-JP1-4故障
|  | 820B | #068 ZY101-JP1-5故障
|  | 821B | #069 冷却回水探头故障
|  | 822B | #070 回风温度探头故障
|  | 823B | #071 出风温度探头故障
|  | 824B | #072 冷却出水温度故障
|  | 825B | #073 湿度传感器断路
|  | 826B | #074 加湿器过载
|  | 827B | #075 #1电热器过载
|  | 828B | #076 #2电热器过载
|  | 829B | #077 #3电热器过载
|  | 830B | #078 #4电热器过载
|  | 831B | #079
3x-0035H | 53D | 816B | #080
|  | 817B | #081 AD板通讯故障
|  | 818B | #082 #1后板通讯故障
|  | 819B | #083 #2后板通讯故障
|  | 820B | #084
|  | 821B | #085
|  | 822B | #086
|  | 823B | #087 用户数据故障
|  | 824B | #088 数据区未初始化
|  | 825B | #089 参数校验和出错
|  | 826B | #090 参数超界
|  | 827B | #091
|  | 828B | #092 机型未设
829B
830B
831B
开关量输入（DI）
3x-0050H | 80D | 1280B | #2压机高压过高 |  | JP2-2
|  | 1281B | #2压机低压过低 |  | JP2-3
|  | 1282B | #2压机机头过热 |  | JP2-4
|  | 1283B | #2压机过载 |  | JP2-5
|  | 1284B | #3电热器过载 |  | JP2-6
|  | 1285B | #2电热器过载 |  | JP2-7
|  | 1286B | #1电热器过载 |  | JP3-2
|  | 1287B | 加湿器过载 |  | JP3-3
|  | 1288B | #1压机高压过高 |  | JP3-4
|  | 1289B | #1压机低压过低 |  | JP3-5
|  | 1290B | #1压机机头过热 |  | JP3-6
|  | 1291B | #1压机过载 |  | JP3-7
|  | 1292B | 2#冷却风机故障 |  | JP3-8
|  | 1293B | #4电热器故障 |  | JP4-2
|  | 1294B | 外部连锁 |  | JP4-3
|  | 1295B | 冷却泵过载/1#冷却风机过载 |  | JP4-4
3x-0051H | 81D | 1296B | 错相保护 |  | JP4-5
|  | 1297B | 线控开关 |  | JP4-6
|  | 1298B | 滤网压差开关 |  | JP4-7
|  | 1299B | 风机过载 |  | JP4-8
|  | 1300B | 送风机压差 |  | JP4-9
|  | 1301B | 冷却水流量不足/冷却风机过热 |  | JP4-10
|  | 1302B | 加热器温度过高 |  | JP4-11
|  | 1303B | 加湿器水位开关 |  | JP4-12
3x-0052H | 82D | 1312B | 4#压机高压 |  | JP4-5
|  | 1313B | 4#压机低压 |  | JP4-6
|  | 1314B | 4#压机过热 |  | JP4-7
|  | 1315B | 4#压机过载 |  | JP4-8
|  | 1316B | 备用 |  | JP4-9
|  | 1317B | 备用 |  | JP4-10
|  | 1318B | 备用
|  | 1319B | 备用
|  | 1320B | 3#压机高压
|  | 1321B | 3#压机低压
|  | 1322B | 3#压机过热
|  | 1323B | 3#压机过载
|  | 1324B | 4#冷却风机故障
1325B
1326B
|  | 1327B | 3#冷却风机过载
3x-0053H | 83D | 1328B | 备用 |  | JP4-5
|  | 1329B | 备用 |  | JP4-6
|  | 1330B | 备用 |  | JP4-7
|  | 1331B | 备用 |  | JP4-8
|  | 1332B | 备用 |  | JP4-9
|  | 1333B | 3#冷却风机过热 |  | JP4-10
继电器输出（DO）
3x-0060H | 96D | 1536B | 运行指示 |  | JP6-9
|  | 1537B | 故障指示 |  | JP6-8
|  | 1538B | #2电热器 |  | JP6-7
|  | 1539B | #1电热器 |  | JP6-6
|  | 1540B | #2压缩机 |  | JP6-5
|  | 1541B | #1压缩机 |  | JP6-4
|  | 1542B | 冷却水泵/1#冷却风机 |  | JP6-3
|  | 1543B | 送风机/2#冷却风机 |  | JP6-2
|  | 1544B | 1#除湿阀 |  | JP8-5
|  | 1545B | 2#除湿阀 |  | JP8-4
|  | 1546B | 冷却塔风机 |  | JP8-3
|  | 1547B | 加湿器 |  | JP8-2
|  | 1548B | 进水电磁阀 |  | JP7-5
|  | 1549B | 出水电磁阀 |  | JP7-4
|  | 1550B | 3#电热器 |  | JP7-3
|  | 1551B | 4#电热器 |  | JP7-2
3x-0061H | 97D | 1552B | 备用 |  | 备用
|  | 1553B | 备用 |  | 备用
|  | 1554B | 备用 |  | 备用
|  | 1555B | 备用 |  | 备用
|  | 1556B | 排污阀 |  | JP8-9
|  | 1557B | 备用 |  | JP8-8
3x-0062H | 98D | 1568B | 备用 |  | 备用
|  | 1569B | 备用 |  | 备用
|  | 1570B | 备用 |  | 备用
|  | 1571B | 备用 |  | 备用
|  | 1572B | 4#压缩机 |  | JP8-9
|  | 1573B | 3#压缩机 |  | JP8-8
|  | 1574B | 3#冷却风机 |  | JP8-9
3x-0063H | 99D | 1584B | 3#除湿阀 |  | 备用
|  | 1585B | 4#除湿阀 |  | 备用
|  | 1586B | 4#冷却风机 |  | 备用
|  | 1587B | 备用 |  | 备用
|  | 1588B | 备用 |  | JP8-9
|  | 1589B | 备用 |  | JP8-8
3x-006FH | 111D |  | 备用
3x-0070H | 112D |  | 回风温度 | 温湿度变送器设为“不用”时
3x-0071H | 113D |  | 出风温度
3x-0072H | 114D |  | 冷却出水温度
3x-0073H | 115D |  | 冷却回水温度
3x-0074H | 116D |  | 1#冷凝温度
3x-0075H | 117D |  | 2#冷凝温度
3x-0076H | 118D |  | 3#冷凝温度
3x-0077H | 119D |  | 4#冷凝温度
3x-0078H | 120D |  | 回风湿度
3x-0079H | 121D |  | 加湿电流
3x-007AH | 122D |  | 回风温度 | 温湿度变送器设为“不用”时
……
3x-01FFH

## 参数表
参数表
地址 |  |  |  | 默认值(范围) | 说明
4X-0000H | 0 | 0B | 开机 |  |  | 31232
|  | 1B | 关机
|  | 2B | 复位
4x-015CH | 348 |  | 设定温度 | 21.0℃（0～60） | 工程转换十倍；实际为210
4x-016CH | 349 |  | 温度范围 | 1.0℃（1～10） | 同上
4x-017CH | 350 |  | 设定湿度 | 55.0（0～99.9） | 同上
4x-018CH | 351 |  | 湿度范围 | 5.0（1～10） | 同上
4x-019CH | 352 |  | 定时允许 | 未设置 | 无
4x-020CH | 353 |  | 加湿器使用 | 使用 | 无
4x-021CH | 354 |  | 电热加湿1使用 | 使用 | 无
4x-022CH | 355 |  | 电热加湿2使用 | 使用 | 无
4x-023CH | 356 |  | 电热加湿3使用 | 使用 | 无
4x-024CH | 357 |  | 压缩机1使用 | 使用 | 无
4x-025CH | 358 |  | 压缩机2使用 | 使用 | 无
4x-026CH | 359 |  | 压缩机3使用 | 使用 | 无
4x-027CH | 360 |  | 压缩机4使用 | 使用 | 无
4x-028CH | 361 |  | 电加热1使用 | 使用 | 无
4x-029CH | 362 |  | 电加热2使用 | 使用 | 无
4x-030CH | 363 |  | 电加热3使用 | 使用 | 无
4x-031CH | 364 |  | 电加热4使用 | 使用 | 无
4x-032CH | 365 |  | 冬夏切换 |  | 无
| 366 |  | 备用 |  | 无
3x-7DFFH | 1 |  |  |  |  | 32255