## 标识说明
标识符 | 含义说明
0x-nnnnH | 可读写位的16进制地址，从0开始，如0x-0000H
1x-nnnnH | 只读位的16进制地址，从0开始，如1x-0000H
3x-nnnnH | 只读字的16进制地址，从0开始，如3x-0000H
4x-nnnnH | 可读写字的16进制地址，从0开始，如4x-0000H
备用 | 暂时未使用的变量说明——变量以后可以作为其它用途使用
预留 | 暂时未使用的变量说明——由于某种原因，变量暂时保留，不能随便做其它用途使用
波特率 | 9600bps
通讯数据格式 | 8、N、1
设备地址 | 可设：工程参数“从机设备地址”，设定后重启控制板生效。

## modbus只读区
modbus只读区
|  | 地址 |  | 单位 | 功能 | 备注
十进制
版本信息 |  | 3x-100 |  |  | 版本信息 | ASCII码表示，每个字节代表1个ASCII码
常用状态 |  | 3x-810.4 | 电膨使用 |  | 0：电膨不用；1：电膨使用
|  | 3x-810.8 | 风冷 |  | 0：水冷；1：风冷
|  | 3x-810.9 | 有故障 |  | 0：机组无故障；1：机组有故障
|  | 3x-810.13 | 送风 |  | 0：送水；1：送风
| 机组状态 | 3x-819 |  |  | 0：机组待机 1：机组启动中 2：机组运行中 3：机组正在停机 4：机组严重故障
系统信息 | 输出 | 3x-1003.0 | 空调泵 |  |  | 送风机型时为“送风机”
|  | 3x-1003.1 | 电加热
|  | 3x-1003.2 | 水源泵
|  | 3x-1003.5 | 冷却塔风机
|  | 3x-1003.7 | 故障指示
| 输入 | 3x-1004.0 | 空调泵过载 |  |  | 送风机型时为“送风机过载”
|  | 3x-1004.1 | 空调水流开关 |  |  | 送风机型时为“送风压差”
|  | 3x-1004.2 | 冷却泵过载
|  | 3x-1004.3 | 冷却水流开关
|  | 3x-1004.7 | 线控开关
|  | 3x-1004.9 | 相序保护
| 故障 | 3x-1008.0
|  | 3x-1008.1 | 相序保护
|  | 3x-1008.2 | EEPROM 数据错
|  | 3x-1008.4 | 空调水泵过载 |  |  | 送风机型时为“送风机过载”
|  | 3x-1008.5 | 空调水量不足 |  |  | 送风机型时为“送风压差”
|  | 3x-1008.8 | 水源泵过载
|  | 3x-1008.9 | 水源水流不足
|  | 3x-1009.0 | 环温探头故障
|  | 3x-1009.1 | 系统出温故障
|  | 3x-1009.2 | 系统回温故障
|  | 3x-1009.4 | 系统冷凝出温故障
|  | 3x-1009.5 | 系统冷凝回温故障
|  | 3x-1009.8 | 空调出温过高
|  | 3x-1009.9 | 空调出温过低
|  | 3x-1009.11 | 水源出水温度过高
|  | 3x-1009.12 | 水源出水温度过低
| 温度 | 3x-1010 | 环境温度 | 0.1℃ |  | 模拟量的值为“-1000（-100.0）”时表示该模拟量不存在
|  | 3x-1011 | 系统出温 | 0.1℃
|  | 3x-1012 | 系统回温 | 0.1℃
|  | 3x-1014 | 冷却温度 | 0.1℃
压机信息 | 输出 | 3x-2.0 | 1#压机
|  | 3x-2.1 | 1#四通阀
|  | 3x-2.4 | 2#压机
|  | 3x-2.5 | 2#四通阀
|  | 3x-2.12 | 1#风机
|  | 3x-2.13 | 2#风机
| 输入 | 3x-3.0 | 1#低压开关
|  | 3x-3.1 | 1#高压开关
|  | 3x-3.2 | 1#过载开关
|  | 3x-3.4 | 2#低压开关
|  | 3x-3.5 | 2#高压开关
|  | 3x-3.6 | 2#过载开关
|  | 3x-3.8 | 模块相序保护
|  | 3x-3.13 | 1#风机过载
|  | 3x-3.14 | 2#风机过载
| 故障 | 3x-9.0 | 1#压机低压
|  | 3x-9.1 | 1#压机高压
|  | 3x-9.2 | 1#压机过载
|  | 3x-9.3 | 1#吸气温度故障
|  | 3x-9.4 | 1#制冷阀后温度故障
|  | 3x-9.5 | 1#翅片温度故障
|  | 3x-9.6 | 1#压机电流过低
|  | 3x-9.7 | 1#压机电流过高
|  | 3x-9.10 | 1#制热阀后温度故障
|  | 3x-10.0 | 2#压机低压
|  | 3x-10.1 | 2#压机高压
|  | 3x-10.2 | 2#压机过载
|  | 3x-10.3 | 2#吸气温度故障
|  | 3x-10.4 | 2#制冷阀后温度故障
|  | 3x-10.5 | 2#翅片温度故障
|  | 3x-10.6 | 2#压机电流过低
|  | 3x-10.7 | 2#压机电流过高
|  | 3x-10.10 | 2#制热阀后温度故障
|  | 3x-11.3 | 1#风机过载
|  | 3x-11.4 | 2#风机过载
|  | 3x-11.5 | 1#蒸发出温故障
|  | 3x-11.6 | 2#蒸发出温故障
|  | 3x-11.7 | 1#空调出温过高
|  | 3x-11.8 | 2#空调出温过高
|  | 3x-11.9 | 1#空调出温过低
|  | 3x-11.10 | 2#空调出温过低
| 模拟量 | 3x-12 | 1#电子膨胀阀开度 | 步 |  | 模拟量的值为“-1000（-100.0）”时表示该模拟量不存在
|  | 3x-13 | 1#压机电流 | 0.1A
|  | 3x-14 | 1#吸气温度 | 0.1℃
|  | 3x-15 | 1#制冷阀后温度 | 0.1℃
|  | 3x-16 | 1#翅片温度/制热阀后温度 | 0.1℃
|  | 3x-17 | 1#吸气压力 | 0.1bar
|  | 3x-18 | 2#电子膨胀阀开度 | 步
|  | 3x-19 | 2#压机电流 | 0.1A
|  | 3x-20 | 2#吸气温度 | 0.1℃
|  | 3x-21 | 2#制冷阀后温度 | 0.1℃
|  | 3x-22 | 2#翅片温度/制热阀后温度 | 0.1℃
|  | 3x-23 | 2#吸气压力 | 0.1bar
|  | 3x-27 | 备用

## 参数表
参数表
地址 |  |  |  | 默认值(范围) | 说明
4x-1001 | 0 | 开机 |  |  |  | 31232
| 1 | 关机
| 2 | 故障复位
4x-502 |  | 制冷设定温度 | 0.1℃ |  | 自动模式下，自动转换制冷制热时，都是该设定温度
4x-503 |  | 制热设定温度 | 0.1℃ |  | 制热（非自动模式）时才用此设定温度。
4x-505 |  | 设定模式 |  |  | 1-制热；2-制冷；3-井冷；4-自动
4x-506 |  | 掉电记忆开关机 |  |  | 0-不用；1-使用
3x-7DFFH | 1 |  |  |  |  | 32255